{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["技术要求","清单","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：UPS不间断电源运行监测预警系统采购"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
["1、","UPS不间断电源运行监测预警系统采购","见清单",12.92,"自筹"]
["合计",null,null,12.92]
["备注",null,"响应文件中需根据清单进行分项报价"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：UPS不间断电源运行监测预警系统采购                         \n                                                                                               二、项目用途说明：我院共配置22台大型UPS不间断电源，安装地点多，分布区域广，为能有效对UPS设备运行状态实时监测以及对异常情况实时报警，及时处理安全隐患，现决定进行公开招标。 \n                                                                                              三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：1、在中华人民共和国境内注册的独立法人,具有有效期内营业执\n照，能独立承担民事责任,具有从事本项目的经营范围和能力；     2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；            \n3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；                         \n4、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。                      \n5、详细技术参数见附件。\n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：①、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照；②、法人签字并加盖公章的委托书；③、投标人的身份证及复印件；④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。\n\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质量承诺（包括质保期及质保金）"]

{"sheet":"清单","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目设备清单"]
["序号","名称","数量"]
[1,"系统架构","1套"]
[2,"集中监控主机","1台"]
[3,"UPS 监控适配器（外置三相多协议）","22个"]
[4,"网关","12个"]
[5,"电池组监测器","48个"]
[6,"传感器（200A）","48个"]
[7,"24VDC电源","12个"]
[8,"12v3a直流电源","22个"]
[9,"监控模块归置箱","1台"]
[10,"专用短信报警机","1台"]
[11,"本地声光报警组件","1台"]
[12,"电话语音报警模块","1台"]
[13,"主机","1台"]
[14,"大屏","1台"]

{"sheet":"技术参数","index":2,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[14,0,14,2],[16,0,16,2],[30,0,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["技术参数"]
["序号","功能","参数要求"]
["一、系统架构"]
[1.1,"云架构","云架构平台系统，纯B/S架构,分布式智能监控设计，纯IP通讯机构，云计算组网模式。各节点设备独立工作，可单独管理并可互联互通，系统通过高新产品认证。"]
[1.2,"产品模块化","系统提供产品化、模块化网络监控模块，软硬件都是同一品牌。系统的升级扩容变得更加简便，用户更灵活的操控。并支持热插拔。"]
[1.3," PFT通讯架构","系统使用TCP/IP为核心通讯模式，搭建PFT通讯架构：变化上报，定时上报，报警上报，主动轮询上报。"]
[1.4,"移动APP","系统有专用的APP，支持移动查询，用户可以随时随地了解机房状态，与监控主机属于同一品牌。"]
[1.5,"自我恢复功能","系统具有自我恢复的功能，并且内置看门狗功能，在设备程序卡死、或出现进程异常时，则会自动结束，并进行重新启动。"]
[1.6,"数据中心","前端监控采集主机设备具备同时往2个以上中心发送数据的能力，保障系统扩展性、高可靠性的双中心容错系统。\n系统具备UPnP（自动拓扑）功能，后台设备能自动发现前端设备，并且根据区域、设备类别等自动生成区域，把属于该区域的设备类型自动归类。无需手动添加，并且在扩容时，不影响系统正常使用设备。\n系统应支持高可靠的双机冗余热备功能，为关键业务提供24X7的不间断服务。"]
[1.7,"功耗","后台系统主机采用19寸1U机架式低功耗、超静音的嵌入式硬件结构。"]
[1.8,"安全性能","后台主机自身具备防雷、接口隔离和通讯传输隔离功能，自身设备故障时保证不影响其子监控设备的正常运行。"]
[1.9,"通讯实时性","系统采用TIC/IP握手通讯机制，减少设备告警的漏报率。"]
[1.1,"管理性能","系统应支持双向查询功能，如可通过电话语音，发送手机短信等查询各项监控设备状态，随时获知系统状态。"]
[1.11,"软件功能","用户可根据需要进行某些设备页面的巡检。\n多用户、多网点的监控管理，可建立多个管理用户，分配用户的区域管理权限。用户可新建、删除区域，修改区域名称。系统采用树状图方式进行设备层级显示。\n可对用户设置不同的告警方式、区域、设备。可按机房区域批量设置告警对象、告警方式、告警设备。并可对用户设置告警失效时间，在失效时间内不会接收到告警。\n系统支持多种形式的告警设置，对告警进行不同分级，如一般告警，设备故障，严重告警等，便于管理人员在同时出现不同设备不同级别的报警时可以有重点、有先后的进行处理。\n系统支持不同级别的告警可以设置不同的通知方式。如发生高级别告警时，控制中心要发出声音和图示警告，并同时向有关维护人员发送邮件、短信通知。\n系统应支持报警事件导入导出功能，在导出某些报警事件后可由相关负责人针对报警事件进行报警故障确认及排查描述后，再导入系统形成知识库，方便日后对设备的维护与管理。\n系统支持二级授权控制功能。当用户在使用设备控制的时候，需要二级授权确认后，操作才能生效。\n系统支持定时报平安功能，每天定时发送设备运行正常信息，确认机房设备的工作状态。\n支持网络软隔离，可实现多个不同网段同时管理与数据采集，隔离生产网段与管理网段，支持多个网段同时管理。\n为了方便后期信息查询，系统具有历史数据（实时数据表）、历史事件（实时告警表）存储、查询及导出报表等功能，方便管理者了解任何时间段的系统运行状况。系统具有日志报表，方便管理者了解系统管理动态。历史事件统计分析表，方便管理者对设备故障进行比较分析。\n系统支持可根据设备故障告警记录形成历史数据图表，并可导出和打印，供管理人员进行故障分析，设计维护计划，便于用户对设备进行更好的规划、管理。\n主机可远程集中对机房温湿度的阀值进行设置联动普通空调的开机，关机，除湿，加温，降温等功能。\n系统支持远程自测、关机及重启UPS功能，并能够设定计划任务，让系统定时的进行此类操作，并形成相关的记录报表。\n前端设备具备温湿度的校准功能，用户可根据实际情况校准温湿度数值，保持数据的精准度。\n为了便于管理，系统具备DHCP自动分配功能。\n系统前端与后台应拥有时间校准功能，确保前端与服务器时间保持一致，确保告警记录追溯的准确性。\n系统操作界面简单、易用。\n系统支持机房图的展示功能，可直接交付使用，在对机房图进行调整时，无须停止系统，直接调整。\n具有账户密码找回功能。"]
["二、前端设备"]
[2.1,"前端监控采集主机设备","低功耗、无风超静音机架式结构要求，并通过总线供电。\n采用稳定可靠的嵌入式Linux系统，同时内置看门狗，在现场设备出现故障或者异常时能够自我恢复。\n需可兼容多品牌、多型号的UPS，精密空调，配电等智能设备。无需依赖厂家对监控设备进行2次开发，只需更换现有的协议即可。\n具备历史事件的存储功能及超长时钟的设计，确保系统的稳定、可靠。防止主机出现不可预见的故障或网络传输异常，可对设备的监控情况进行追溯。\n能够响应后台系统主动查询，当数据变化是能够向后台系统主动上报数据，定时上报数据。减少带宽占用，并保障报警以及数据的实时性、准确性。\n发生故障时，不影响被监控设备的正常工作。\n有很好的电气隔离性能，保障设备运行的稳定性，安全性。\n主机机箱外壳接地良好，并具有抵抗和消除噪声干扰的能力。\n能够在需要时提供标准的SNMP服务，以便与OA或其他系统接口。\n具备电池监控。"]
["三、其他设备"]
[3.1,"集中监控主机","★1U 标准机架式主机，低功耗、超静音嵌入式结构，具备防雷、接口隔离和通讯传输隔离功能；\n★内置看门狗功能，系统在遇到故障时，能自我检测、自我恢复；\n★LAMP架构搭建Web应用程序平台,B/S架构设计，可通过浏览器访问系统。"]
[3.2,"UPS 监控适配器（外置三相多协议）","基于Web的用户界面接口，设备独立工作，可单独管理并可互联互通\n主动上报，变化上报，具备历史事件和历史数据记录功能"]
[3.3,"网关","自带系统和数据库的智能控制网关。 \n它是蓄电池监控的核心大脑，控制各节电池监测单元协调有序的通过交流放电法测量蓄电池的内阻。 负责采集各节蓄电池的运行参数和性能参数，可将所有数据打包上传给监控主机；\n数据采集控制：控制蓄电池监测单元协调有序的通过交流放电法测试电池单体的内阻； \n蓄电池监测；\n传感器监测；\n电池均衡：智能控制,均衡电池组中各个电池特性,延长电池寿命,需选用带均衡功能采集单元；"]
[3.4,"电池组监测器","实时在线监测整组电池的组电压、充放电电流。\n实时判断蓄电池的当前充放电状态。\n采用电源隔离电流环通讯技术，安全稳定。\n通过呼吸灯颜色，可快速定位出机房内告警或故障的蓄电池组。\n外接开口霍尔传感器，可测量不同范围的充放电电流。\n支持自动读地址功能。"]
[3.5,"传感器（200A）","应用霍尔效应开环原理的电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。"]
[3.6,"24VDC电源","国标"]
[3.7,"12v3a直流电源","国标"]
[3.8,"监控模块归置箱","1U 标准机架式主机，低功耗、超静音设计\n支持Telnet、超级终端、Web浏览器等多种配置管理方式\n具备历史事件和历史数据记录功能\n内建优化的Ip Power通信协议，保证数据采集的实时性，与Ip Power软件配合使用，实现远程集中监控"]
[3.9,"专用短信报警机","采用高性能一体化工业级GSM/GPRS模块，支持四频GSM/GPRS。\n符合ETSI GSM Phase 2+标准，使用方便、灵活、可靠。\n短信发送模块主要用于手机实时接收了解UPS 的运行信息、告警及故障情况。"]
[3.1,"本地声光报警组件","工作稳定，使用寿命长，配备超强蜂鸣器，全防爆设计\n内部采用超高亮发光管，五角度清晰可视\n红色报警灯,亮度高\n以应用在各种报警控制系统，可配合带有节点输出的气体探测器和报警器一同使用"]
[3.11,"电话语音报警模块","支持语音报警：当告警发生时能自动拨打接收者的电话号码，然后将报警声音播放出\n与主机通信时可以选择RS422/RS485接口或USB接口\n数据卡为SD卡支持FAT32的文件系统,支持MP3格式的声音文件\n支持语音报警内容自定义"]
[3.12,"主机","处理器：实配2颗Intel Xeon SP 6152处理器或更高，主频≥2.1GHz，核数≥22个。"]
[3.13,"大屏","22寸高清显示屏"]
["备注：\n1、投标人须提供如下有效认证和证书，提供复印件并加盖公章：\n★信息安全服务资质-安全集成资质、信息安全服务资质-安全运维资质；\n2、以上加★部分技术参数为产品主要技术参数，每项必须满足,否则视为不响应招标文件要求，不加\n★为次要技术参数，可酌情给分。"]