{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","维保方案"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：负压病房维护保养"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
["1、","负压病房维护保养","一年",7,"自筹"]
["合计",null,null,7]
["备注",null,"本次合同服务期限为一年，合同到期后，经甲方同意可续签一年，最多可续签两年。"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：负压病房维护保养               \n                                                                                        二、项目用途说明：负压病房质保期已到，为保证负压病房及设备正常运行，需进行定期维护保养\n                                                                                       三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：投标人须具备以下条件： 1、具体内容详见附件； 2、必须到科室查看现场，由医院出具现场考察证明并附到投标文件中。。\n            \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：技术要求及功能参数如下：①、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照；②、法人签字并加盖公章的委托书；③、投标人的身份证及复印件；④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。\n\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质量承诺（包括质保期及质保金）\n"]

{"sheet":"维保方案","index":1,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,4],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[7,0,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[18,0,18,4],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["驻马店市中心医院四号楼负压病房维保方案"]
["一、","维保范围","四号楼3楼负压病房；"]
["二、","维保内容","1、7个负压病房及走廊、2台净化排风机组、1台新风净化机组及配套1台维科空调机组的维保服务及相关的配件及过滤器的更换。"]
[null,null,"2、保证房间内送风装置采用净化机组且具有升降温功能，保证科室内部温度。温度要求常年达到20-26°C，保证负压病房在负压15以上，缓冲区负压在10个以上，两者之间相差五个负压以上。"]
[null,null,"3、乙方负责安排相关技术人员每天24小时在甲方医院针对净化区域做维护，保障净化机组和科室的正常运行。"]
[null,null,"4、乙方技术人员做好定期巡检，按维保内容进行定期巡检维护。更换过滤器做好记录，发现堵塞情况及时通知甲方。"]
[null,null,"5、如遇机组运行故障处理时间过长，需要与相关人员及时沟通待得到相关方同意后方可延后处理。当设备故障无法现场修复时，应采取有效应急措施保证临时应急使用。"]
["维保内容及计划"]
["序号","项目","维保内容"]
[1,"净化混合式空调机组","检查机组运转情况避免带病工作，并定期更换清理初效、中效过滤器。"]
[2,"新风净化处理机组","检查机组运转情况避免带病工作，并定期更换清理初效，中效过滤器和亚高效过滤器。"]
[3,"排风机机组","检查机组运转情况避免带病工作。"]
[4,"净化管道","检查管道的密封性出现漏风，及时维修。"]
[5,"空调排水系统","检查管道是否漏水出现问题及时汇报院方。阀门及其他配件有异常情况，及时更换保证正常工作。"]
[6,"动力电气","检查电路，断路器等是否漏电，及时更换保证电路正常使用。"]
[7,"手动调节阀","维修维护和保养。"]
[8,"新风网、送风口","清洗，检查维修维护。(回风网、回风百叶检查维修维护)"]
[9,"电动阀","检查外观及工作运行状况及时维护维修。"]
["空调机组系统方面"]
["序号","服务内容",null,null,"备注"]
[null,"检查新风机组内部卫生情况",null,null,"每月1次"]
[null,"检查机组内的初效过滤器",null,null,"每周1次"]
[null,"检查机组内的中效过滤器",null,null,"每月1次"]
[null,"检查机组内的亚高效过滤器",null,null,"每月1次"]
[null,"机组箱门、壁板密封性检查",null,null,"每月3次"]
[null,"机组内灭菌灯表面擦洗",null,null,"每月1次"]
[null,"表冷器检查、清扫",null,null,"每年1次"]
[null,"机组的外表面卫生打扫",null,null,"每季度1次"]
[null,"检查轴承有无磨损及润滑油泄露",null,null,"每月1次"]
[null,"检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度",null,null,"每月1次"]
[null,"检查机组皮带松动情况及张力",null,null,"每月1次"]
[null,"净化空调机组风机轴承、电机、电流检测",null,null,"每月1次"]
[null,"冷热源机组性能检测与维护",null,null,"每月1次"]
[null,"净化空调机组电加热检查",null,null,"每月1次"]
[null,"电机与风机减震底座，电机皮带的定期检查",null,null,"每月1次"]