{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","采购清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：妇儿医院污水站环境监控设施及维保服务采购"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
["1、","妇儿医院污水站环境监控设施及维保服务采购","见清单",19.2,"自筹"]
["合计",null,null,19.2]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：妇儿医院污水站环境监控设施及维保服务采购                \n                                                                                        二、项目用途说明：根据市生态环境保护局文件要求，需对妇儿医院污水站排污口进行改造，加装PH采样仪等相关在线设备，污水站现有COD 、氨氮设备等需与环保局对接和运行维护。\n                                                                                       三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：投标人须具备以下条件： 1、投标人必须具有独立法人资格。2、投标人须在本地市设有技术服务办事处； 3、投标人公司技术人员须持有中国环境保护产业协会颁发的环境污染治理设施运营人员考试合格证书至少两人次；4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；5、具体采购清单及要求详见附件。\n            \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：技术要求及功能参数如下：①、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照；②、法人签字并加盖公章的委托书；③、投标人的身份证及复印件；④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。、项目技术人员持有环境污染治理设施运营人员考试合格证书复印件（加盖公章）。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。\n\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质量承诺（包括质保期及质保金）\n"]

{"sheet":"采购清单","index":1,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[14,0,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["妇儿医院污水站环境监控设施及维保服务采购清单"]
["一、采购清单"]
["序号","名称","数量","备注"]
[1,"水质自动采样器",1]
[2,"流量计",1]
[3,"pH水质分析仪",1]
[4,"VPN",1]
[5,"数据采集工控机",1]
[6,"数据采集上传软件",1]
[7,"高清数据显示屏",1]
[8,"UPS",1]
[9,"安装技术服务施工",1]
[10,"比对联网验收",1]
[11,"运维服务",1,"提供1年服务"]
["二、技术要求"]
["（一）pH在线分析仪","●测量范围： 0.00～14.00pH\n●精度：±0.1pH\n●示值误差 ：±0.1pH\n●重复性 ：±0.1pH\n●测温示值误差：±0.2℃\n●测温稳定性：±0.5℃\n●pH漂移：±0.1pH\n●响应时间：30s\n●温度补偿：0-60℃自动补偿，±0.1pH\n●MTBF：≥720h/次\n●实际水样：±0.1pH\n●信号输出：4~20mA，RS485\n●显示：≥256*128图形点阵液晶，带LED强背光可阳光直射下操作\n●校正功能：pH2点校正(标液自选)\n●电源：交流供电：AC220V、50HZ；直流供电：DC24V（选配）\n●环境温度：-20～60℃\n●相对湿度：<100%RH\n●安装方式： 壁挂安装/面板安装/夹管安装"]
["（二）水质自动采样器","●采样模式：定时、时间等比例、流量等比例、外控采样；\n●特殊采样：液位等比采样；\n●采样方式：平行采样、单采、混采等分瓶方式；\n●同步留样：与在线监测仪同步采样、留样，常用于数据比对；\n●远程控制：可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程采样等；\n●软件平台：具备独立的软件控制平台能对采样器进行远程控制；\n●断电保护：断电自我保护，上电自动恢复工作；\n●记录：具有采样记录；\n●低温冷藏：压缩机制冷；\n●自动排空：每次采样完毕，自动排空管路并反吹采样头；\n●自动润洗：每次采样前，用待测水样润洗管路，保证留样的代表性；\n●分流方式：采用步进电机与分流盘相结合的独立分流方式；\n●技术指数：采样瓶：类似1000ml*25 瓶（聚乙烯矩形瓶），能满足使用要求\n显示器规格：≥192*64 点阵\n单次采样量：（5~1000）ml\n采样间隔：（2~9999）min\n采样量误差：±7%\n等比例采样误差：±8%\n系统时钟时间控制误差：△1≤0.1% △12≤30s\n控温精度：≤2℃\n采样垂直高度：≥8m\n水平采样距离：≥80m\n管路系统气密性：≤ -0.085MPa\n平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440 h/次\n绝缘阻抗：>20 M Ω\n通讯接口:RS-232/RS-485\n模拟接口:4mA~20mA\n数字量输入接口:开关量"]
["（三）数据采集传输系统（工控机+软件）","1、电源、处理器、I/O接口、内存、硬盘：能满足现场数据采集传输\n2、显示器：≥20寸\n3、配套软件：\n数据采集及控制单元可控制水质自动采样单元采样、送样及留样等操作。\n数据采集及控制单元触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。\n数据采集及控制单元读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据，并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示，并通过数据采集传输仪上传至监控中心平台。\n数据采集及控制单元记录并上传的污染源监测数据，上报数据应带有时间和数据状态标识。数据采集及控制单元可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日统计表、月统计和年统计表。"]
["（四）VPN 技术参数","1、配置要求：网络接口：至少具备 5 个百兆电口\n2、性能要求\n    IPSec VPN 加密速度：≥10Mbps\n    IPSec VPN 隧道数：≥40\n3、最大并发会话数：≥5000"]
["（五）明渠流量计","性能指标\n1、流量范围：10L/s～10m3/s\n2、流量准确度：+5％\n3、测距范围：0.4～2m\n4、测距准确度：±3mm\n5、液位分辩：≤2mm\n6、仪表数据存储量：每月、每天、每小时的记录：仅记录流量 ＞2 年\n7、可以配接打印机"]
["（六） UPS 在线不间断电源技术参数","1、额定容量：3kVA\n2、输入配线：单相二线+地线\n3、输入电压：(176~276)VAC\n4、输入频率：(46~54)Hz\n5、输出电压：220*(1+/-1％)VAC\n6、输出频率：50*(1+/-0.1％)Hz〔电池模式〕\n7、输出波形：正弦波\n8、备用时间：120min-180min\n9、电池形式：阀控式（密封）铅蓄电池\n10、转换时间：零中断\n11、温度：0℃～40℃\n12、湿度：20％～90％"]
["（七）设备运行维护服务","1、运维标准\n《污染源自动监控设施运维管理办法》（环保部环发[2008]6 号）\n《HJ355-2019 水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》\n2、投标方运维责任\n●系统所选设备的通讯接口必须满足河南省污染源自动监控系统的联网要求，\n并提供相应的数据接口和通讯协议；\n●投标方要明确自动监测系统责任人，并将姓名、联系电话通知甲方备案。如\n人员发生变动，应及时通知甲方；\n●按环保部和河南省环保厅有关要求，按运维需求配备专业技术人员、车辆及\n其他设施，保证达到相关要求；\n●负责建立设备运维管理制度，建立完善岗位职责，建立维护维修规程等；\n●配备设备校检的专业器具，建立完善的远程追踪诊断系统，做到及时发现问\n题并解决问题，并向甲方书面通报；\n●负责设备的日常保养、维护、校验、检修，接受运维考核管理；\n●投标方负责提供在线检测设备日常检测所需的药剂、试剂；\n●严格按国家有关标准和河南省要求开展系统运维的各项工作要求，保证监测\n数据的准确性、有效性和通讯传输的稳定性；\n●实事求是，科学运维，对监测数据不弄虚作假，接受甲方的监督、考核。发\n现系统中的问题，及时向甲方书面通报，可随时向甲方提出合理化建议；\n●投标方应严格按照国家规定及合同约定履行，不得从事损害招标方合法权益\n的行为。"]